## Читать первым
Микросеть КГУ + BESS. Исправленная модель
Собрано из модели, описанной в документе energo_handover. Вся математика в Python под тестами,
в книгу попадают готовые числа. Формулы оставлены только на листе «Экономика», где двигается CAPEX.
# ТРИ СЦЕНАРИЯ, ВСЕГДА РЯДОМ
A. Свободный режим — агрегаты модулируют от технического минимума 50%, правила 90% нет.
Это честная база «как есть»: так завод работает без инвестиции.
B. Правило 90% без накопителя — то же оборудование, тот же контроллер, но каждый работающий
агрегат обязан быть загружен не ниже 90% номинала. Часть мощности парка при этом заперта.
C. Правило 90% плюс накопитель — накопитель принимает запертый избыток и монетизирует его.
Показывать все три обязательно. Разница B минус A — это артефакт ограничения, а не заслуга
батареи. Требование IPMVP: baseline должен отражать реальную эксплуатацию, а не удобную.
# ЧТО ИСПРАВЛЕНО ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕЖНИМ РАСЧЁТОМ
Состав агрегатов выбирается по ПОЛНОЙ стоимости часа, включая цену пуска, а не по покрытию
нагрузки с оплатой пусков постфактум. Прежний контроллер лишний раз держал агрегаты
выключенными и добирал энергию из сети по 60 тенге. Накопитель эту ошибку компенсировал,
и экономию приписали ему. Цена вопроса в базе: 79,4 млн тенге в год.
Гистерезис возникает сам: пуск стоит 15 000 тенге, и контроллер не станет окупать его ради
одного часа. Ручной deadband больше не нужен.
Накопитель участвует в выборе состава и может позволить агрегату не работать. Заряд
приходуется по цене окна, разряд списывается по себестоимости партии — порог разряда
выводится из этого, а не задаётся магической константой.
Гейта разряда по мощности парка нет. Ветки «срез пика» нет: казахстанское усреднение
сводится к почасовой надбавке, min-max задача не возникает, защёлка исчезает структурно.
# ЧЕГО В МОДЕЛИ НЕТ
Собственные нужды накопителя приняты нулевыми. Календарная деградация ячеек не учтена.
Профили нагрузки синтетические, это не данные счётчика.
# ТРИ ВЕЛИЧИНЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ИСХОД
Тариф сети, цена пуска и реальный минимум устойчивой загрузки. Они вынесены на лист
«Поверхность решения»: результат модели это не одно число окупаемости, а поверхность.

## Допущения
Допущения. Синим — то, что подлежит подтверждению у завода и OEM.
Параметр | Значение | Единица | Источник / статус
Jenbacher, номинал | 1067 | кВт | паспорт
TEDOM, номинал | 1200 | кВт | паспорт
КГУ-3, номинал (вариант 3 агрегата) | 1100 | кВт | паспорт
Правило минимальной загрузки | 0.9 | доля | KILLER — нужна режимная карта
Технический минимум, база A | 0.5 | доля | литература 20–50%, Wartsila 10%
Мин. время работы / стоянки | 4 / 5 | ч | параметр контроллера, не предел машины
Себестоимость КГУ | 22 | ₸/кВт·ч | всё включено
Цена пуска | 15000 | ₸ за событие | KILLER — из сервисного контракта
Тариф сети | 60 | ₸/кВт·ч | KILLER — не из договора
Алматы, розница с НДС | 46.25 | ₸/кВт·ч | esalmaty.kz, с 05.06.2026
Астана, розница с НДС | 40 | ₸/кВт·ч | АО «Астана-РЭК», с 01.07.2026
Схема платы за мощность | none |  | розница ЭСО: плата зашита в ₸/кВт·ч
Ёмкость накопителя | 5500 | кВт·ч | конфигурация проекта
Мощность инвертора | 2500 | кВт | конфигурация проекта
Рабочее окно SoC | 30 – 100 | % | полезная 3850 кВт·ч
RTE | 0.88 | доля | √RTE = 0.93808 в каждую сторону
Износ за цикл | 0.5 | ₸/кВт·ч разряда | допущение
Собственные нужды | 0 | кВт | НЕ СМОДЕЛИРОВАНО
CAPEX накопителя | 391000000 | ₸ | 850 000 USD по курсу 460
Горизонт расчёта | 8760 | ч | полный год, шаг 1 час
Профилей нагрузки | 8 | шт | СИНТЕТИКА, не данные счётчика

## Сводка
Годовой свод. Экономия считается от сценария B: то же ограничение, тот же контроллер, но без накопителя.
2 КГУ — Jenbacher 1067 + TEDOM 1200 |  |  |  | 3 КГУ — плюс КГУ-3 1100
Показатель | A | B | C | Показатель | A | B | C
Выработка КГУ, МВт·ч | 17842 | 17675 | 19204 | Выработка КГУ, МВт·ч | 19766 | 19571 | 20924
Закуп из сети, МВт·ч | 2306 | 2764 | 1211 | Закуп из сети, МВт·ч | 382 | 1161 | 3
Доля сети, % | 11.4 | 13.7 | 6 | Доля сети, % | 1.9 | 5.8 | 0
Сброс, МВт·ч | 0 | 291 | 96 | Сброс, МВт·ч | 0 | 584 | 678
Моточасы парка | 17311 | 15848 | 17022 | Моточасы парка | 20830 | 18064 | 19334
Пусков за год | 41 | 307 | 101 | Пусков за год | 466 | 804 | 969
Полных циклов BESS | 0 | 0 | 330.9 | Полных циклов BESS | 0 | 0 | 194.1
Топливо и O&M, ₸ | 392528937 | 388845032 | 422477097 | Топливо и O&M, ₸ | 434846686 | 430554138 | 460338448
Закуп из сети, ₸ | 138346536 | 165841813 | 72636697 | Закуп из сети, ₸ | 22934493 | 69676545 | 197812
Пуски, ₸ | 615000 | 4605000 | 1515000 | Пуски, ₸ | 6990000 | 12060000 | 14535000
Износ ячеек, ₸ | 0 | 0 | 636939 | Износ ячеек, ₸ | 0 | 0 | 373606
Поправка на SoC, ₸ | 0 | 0 | 183939 | Поправка на SoC, ₸ | 0 | 0 | 0
ИТОГО затраты, ₸/год | 531490473 | 559291845 | 497449673 | ИТОГО затраты, ₸/год | 464771179 | 512290683 | 475444866
Экономия к B, ₸/год | 27801372 | — | 61842172 | Экономия к B, ₸/год | 47519504 | — | 36845817
Окупаемость к B, лет |  |  | 6.3 | Окупаемость к B, лет |  |  | 10.6
Экономия к A, ₸/год |  |  | 34040800 | Экономия к A, ₸/год |  |  | -10673687
Окупаемость к A, лет |  |  | 11.5 | Окупаемость к A, лет |  |  | не окупается
Артефакт правила 90%, ₸/год |  |  | 27801372 | Артефакт правила 90%, ₸/год |  |  | 47519504

## Экономика
Рычаг. Меняйте жёлтую ячейку — окупаемость пересчитается формулой.
CAPEX накопителя, ₸ | 391000000
Конфигурация | Экономия к B, ₸/год | Окупаемость к B, лет | Экономия к A, ₸/год | Окупаемость к A, лет
2 КГУ | 61842172 | 6.3225 | 34040800 | 11.4862
3 КГУ | 36845817 | 10.6118 | -10673687 | не окупается
Экономия к B изолирует эффект накопителя: ограничение одно и то же. Экономия к A показывает, что получит завод относительно того, как он работает сейчас.

## Сутки 2 КГУ
Типичные сутки 03.06.2026 · 2 КГУ · Jenbacher 1067 + TEDOM 1200
A. Свободный 50%
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 631.4 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2 | 1389 | 654 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
3 | 1408 | 662.7 | 745.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
4 | 1628 | 766.2 | 861.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
5 | 1808 | 851 | 957.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
6 | 1768 | 832.1 | 935.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
7 | 1999 | 941.1 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 117 | 30 | 0 | 0
9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 665 | 30 | 0 | 0
10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 626 | 30 | 0 | 0
11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 693 | 30 | 0 | 0
12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 784 | 30 | 0 | 0
13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 491 | 30 | 0 | 0
14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 256 | 30 | 0 | 0
15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0
16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
17 | 2254 | 1060.8 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1839 | 30 | 0 | 0
19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0
20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30 | 0 | 0
21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30 | 0 | 0
22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30 | 0 | 0
23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
24 | 1765 | 830.9 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Итого | 56009 | 23137.7 | 26021.8 | 0 | 0 | 6850 |  | 0 | 0
B. Правило 90%
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 142 | 30 | 0 | 0
2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 189 | 30 | 0 | 0
3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 208 | 30 | 0 | 0
4 | 1628 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 428 | 30 | 0 | 0
5 | 1808 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 608 | 30 | 0 | 0
6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 272
7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41
8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 117 | 30 | 0 | 0
9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 665 | 30 | 0 | 0
10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 626 | 30 | 0 | 0
11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 693 | 30 | 0 | 0
12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 784 | 30 | 0 | 0
13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 491 | 30 | 0 | 0
14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 256 | 30 | 0 | 0
15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0
16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
17 | 2254 | 1060.8 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1839 | 30 | 0 | 0
19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0
20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30 | 0 | 0
21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30 | 0 | 0
22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30 | 0 | 0
23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
24 | 1765 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 275
Итого | 56009 | 19849.2 | 28323.3 | 0 | 0 | 8425 |  | 1 | 588
C. 90% + BESS
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 1067 | 1200 | 925 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
2 | 1389 | 1067 | 1200 | 878 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0
3 | 1408 | 1067 | 1200 | 859 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
4 | 1628 | 1067 | 1200 | 639 | 0 | 0 | 97.9 | 0 | 0
5 | 1808 | 960.3 | 1080 | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 108
6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 272
7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41
8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | -117 | 0 | 97.7 | 0 | 0
9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | -665 | 0 | 84.8 | 0 | 0
10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | -626 | 0 | 72.7 | 0 | 0
11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | -693 | 0 | 59.3 | 0 | 0
12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | -784 | 0 | 44.1 | 0 | 0
13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | -491 | 0 | 34.6 | 0 | 0
14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | -236 | 20 | 30 | 0 | 0
15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0
16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0
17 | 2254 | 1067 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | -12 | 1827 | 30 | 0 | 0
19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30 | 0 | 0
20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30 | 0 | 0
21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30 | 0 | 0
22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30 | 0 | 0
23 | 2060 | 1067 | 1200 | 207 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0
24 | 1765 | 1067 | 1200 | 502 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0
Итого | 56009 | 25287.9 | 28440 | 4148 | -3624 | 3226 |  | 0 | 421

## Неделя 2 КГУ
Неделя с 01.06.2026 · 2 КГУ · 168 часов
A. Свободный 50%
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 691 | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 2 | 1442 | 678.6 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 3 | 1476 | 694.5 | 781 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 4 | 1562 | 735.2 | 826.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 5 | 1723 | 811.1 | 912.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 6 | 1793 | 843.7 | 948.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 7 | 2173 | 1023 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 205 | 30
Пн | 9 | 2702 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 435 | 30
Пн | 10 | 2939 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 672 | 30
Пн | 11 | 2830 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 563 | 30
Пн | 12 | 2761 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 494 | 30
Пн | 13 | 2668 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 401 | 30
Пн | 14 | 2583 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 316 | 30
Пн | 15 | 2347 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 80 | 30
Пн | 16 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Пн | 17 | 2334 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 67 | 30
Пн | 18 | 2607 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 340 | 30
Пн | 19 | 2743 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 476 | 30
Пн | 20 | 2849 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 582 | 30
Пн | 21 | 2669 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 402 | 30
Пн | 22 | 2303 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 36 | 30
Пн | 23 | 1929 | 908.1 | 1021.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 24 | 1651 | 777.2 | 874.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 1 | 1395 | 656.5 | 738.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 2 | 1571 | 739.2 | 831.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 3 | 1548 | 728.6 | 819.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 4 | 1557 | 732.6 | 824 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 5 | 1715 | 807.2 | 907.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 6 | 1939 | 912.8 | 1026.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 7 | 2157 | 1015.1 | 1141.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 8 | 2636 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 369 | 30
Вт | 9 | 2977 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 710 | 30
Вт | 10 | 3234 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 967 | 30
Вт | 11 | 3242 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 975 | 30
Вт | 12 | 3118 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 851 | 30
Вт | 13 | 2961 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 694 | 30
Вт | 14 | 2513 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 246 | 30
Вт | 15 | 2247 | 1057.6 | 1189.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 16 | 2204 | 1037.2 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 17 | 2181 | 1026.4 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 18 | 2569 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 302 | 30
Вт | 19 | 2696 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 429 | 30
Вт | 20 | 2732 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 465 | 30
Вт | 21 | 2659 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 392 | 30
Вт | 22 | 2504 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 237 | 30
Вт | 23 | 2110 | 993.3 | 1117.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 24 | 1745 | 821.4 | 923.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 1 | 1342 | 631.4 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 2 | 1389 | 654 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 3 | 1408 | 662.7 | 745.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 4 | 1628 | 766.2 | 861.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 5 | 1808 | 851 | 957.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 6 | 1768 | 832.1 | 935.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 7 | 1999 | 941.1 | 1058.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 117 | 30
Ср | 9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 665 | 30
Ср | 10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 626 | 30
Ср | 11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 693 | 30
Ср | 12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 784 | 30
Ср | 13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 491 | 30
Ср | 14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 256 | 30
Ср | 15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30
Ср | 16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30
Ср | 17 | 2254 | 1060.8 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1839 | 30
Ср | 19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30
Ср | 20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30
Ср | 21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30
Ср | 22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30
Ср | 23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 24 | 1765 | 830.9 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 1 | 1379 | 649.1 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 2 | 1410 | 663.7 | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 3 | 1470 | 691.7 | 777.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 4 | 1539 | 724.2 | 814.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 5 | 1637 | 770.3 | 866.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 6 | 1823 | 858.1 | 965.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 7 | 2075 | 976.9 | 1098.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 8 | 2448 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 181 | 30
Чт | 9 | 2770 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 503 | 30
Чт | 10 | 3196 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 929 | 30
Чт | 11 | 3190 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 923 | 30
Чт | 12 | 3078 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 811 | 30
Чт | 13 | 2780 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 513 | 30
Чт | 14 | 2537 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 270 | 30
Чт | 15 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Чт | 16 | 2155 | 1014.5 | 1140.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 17 | 2280 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 13 | 30
Чт | 18 | 2633 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 366 | 30
Чт | 19 | 2716 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 449 | 30
Чт | 20 | 2722 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 455 | 30
Чт | 21 | 2618 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 351 | 30
Чт | 22 | 2374 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 107 | 30
Чт | 23 | 2133 | 1003.9 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 24 | 1764 | 830.4 | 933.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 1 | 1389 | 654 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 2 | 1369 | 644.5 | 724.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 3 | 1379 | 648.9 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 4 | 2488 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 221 | 30
Пт | 5 | 1545 | 727.4 | 818 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 6 | 1811 | 852.6 | 958.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 7 | 2179 | 1025.4 | 1153.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 8 | 2440 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 173 | 30
Пт | 9 | 2678 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 411 | 30
Пт | 10 | 3061 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 794 | 30
Пт | 11 | 3093 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 826 | 30
Пт | 12 | 3161 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 894 | 30
Пт | 13 | 2606 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 339 | 30
Пт | 14 | 2409 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 142 | 30
Пт | 15 | 2164 | 1018.8 | 1145.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 16 | 2100 | 988.2 | 1111.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 17 | 2292 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 25 | 30
Пт | 18 | 2594 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 327 | 30
Пт | 19 | 2751 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 484 | 30
Пт | 20 | 2898 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 631 | 30
Пт | 21 | 2623 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 356 | 30
Пт | 22 | 2376 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 109 | 30
Пт | 23 | 2027 | 954.3 | 1073.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 24 | 1639 | 771.4 | 867.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 1 | 1168 | 0 | 1167.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 2 | 1159 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 3 | 1224 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 24 | 30
Сб | 4 | 1257 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 57 | 30
Сб | 5 | 1391 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 191 | 30
Сб | 6 | 1604 | 755.2 | 849.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 7 | 1832 | 862 | 969.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 8 | 2060 | 969.8 | 1090.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 106 | 30
Сб | 10 | 2570 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 303 | 30
Сб | 11 | 2588 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 321 | 30
Сб | 12 | 2532 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 265 | 30
Сб | 13 | 2354 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 87 | 30
Сб | 14 | 2116 | 995.8 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 15 | 2013 | 947.4 | 1065.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 16 | 2045 | 962.3 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 17 | 2032 | 956.6 | 1075.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 18 | 2174 | 1023.2 | 1150.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 19 | 2255 | 1061.4 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 20 | 2220 | 1044.7 | 1174.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 21 | 2257 | 1062.2 | 1194.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 22 | 1969 | 926.7 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 23 | 1725 | 812.1 | 913.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 24 | 1412 | 664.8 | 747.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 1 | 1114 | 0 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 34 | 30
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 110 | 30
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 240 | 30
Вс | 6 | 1618 | 761.7 | 856.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 7 | 1906 | 897.1 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 8 | 30
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 259 | 30
Вс | 10 | 2649 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 382 | 30
Вс | 11 | 2585 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 318 | 30
Вс | 12 | 2483 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 216 | 30
Вс | 13 | 2304 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 37 | 30
Вс | 14 | 2220 | 1044.9 | 1175.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 15 | 1906 | 897 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 16 | 1808 | 851 | 957.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 17 | 1837 | 864.6 | 972.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 18 | 2109 | 992.7 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 19 | 2229 | 1049.1 | 1179.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 20 | 2160 | 1016.5 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 21 | 1967 | 925.6 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 22 | 1869 | 879.5 | 989.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 23 | 1549 | 729 | 819.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 24 | 1441 | 678.3 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Итого |  | 368663 | 152349.5 | 183153.4 | 0 | 0 | 33163
B. Правило 90%
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 268 | 30
Пн | 2 | 1442 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 242 | 30
Пн | 3 | 1476 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 276 | 30
Пн | 4 | 1562 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 362 | 30
Пн | 5 | 1723 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 523 | 30
Пн | 6 | 1793 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 7 | 2173 | 1023 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 205 | 30
Пн | 9 | 2702 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 435 | 30
Пн | 10 | 2939 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 672 | 30
Пн | 11 | 2830 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 563 | 30
Пн | 12 | 2761 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 494 | 30
Пн | 13 | 2668 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 401 | 30
Пн | 14 | 2583 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 316 | 30
Пн | 15 | 2347 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 80 | 30
Пн | 16 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Пн | 17 | 2334 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 67 | 30
Пн | 18 | 2607 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 340 | 30
Пн | 19 | 2743 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 476 | 30
Пн | 20 | 2849 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 582 | 30
Пн | 21 | 2669 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 402 | 30
Пн | 22 | 2303 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 36 | 30
Пн | 23 | 1929 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 24 | 1651 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 1 | 1395 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 195 | 30
Вт | 2 | 1571 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 371 | 30
Вт | 3 | 1548 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 348 | 30
Вт | 4 | 1557 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 357 | 30
Вт | 5 | 1715 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 515 | 30
Вт | 6 | 1939 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 7 | 2157 | 1015.1 | 1141.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 8 | 2636 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 369 | 30
Вт | 9 | 2977 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 710 | 30
Вт | 10 | 3234 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 967 | 30
Вт | 11 | 3242 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 975 | 30
Вт | 12 | 3118 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 851 | 30
Вт | 13 | 2961 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 694 | 30
Вт | 14 | 2513 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 246 | 30
Вт | 15 | 2247 | 1057.6 | 1189.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 16 | 2204 | 1037.2 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 17 | 2181 | 1026.4 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 18 | 2569 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 302 | 30
Вт | 19 | 2696 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 429 | 30
Вт | 20 | 2732 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 465 | 30
Вт | 21 | 2659 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 392 | 30
Вт | 22 | 2504 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 237 | 30
Вт | 23 | 2110 | 993.3 | 1117.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 24 | 1745 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 142 | 30
Ср | 2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 189 | 30
Ср | 3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 208 | 30
Ср | 4 | 1628 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 428 | 30
Ср | 5 | 1808 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 608 | 30
Ср | 6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 117 | 30
Ср | 9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 665 | 30
Ср | 10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 626 | 30
Ср | 11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 693 | 30
Ср | 12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 784 | 30
Ср | 13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 491 | 30
Ср | 14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 256 | 30
Ср | 15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30
Ср | 16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30
Ср | 17 | 2254 | 1060.8 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1839 | 30
Ср | 19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30
Ср | 20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30
Ср | 21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30
Ср | 22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30
Ср | 23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 24 | 1765 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 1 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 179 | 30
Чт | 2 | 1410 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 210 | 30
Чт | 3 | 1470 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 270 | 30
Чт | 4 | 1539 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 339 | 30
Чт | 5 | 1637 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 437 | 30
Чт | 6 | 1823 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 7 | 2075 | 976.9 | 1098.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 8 | 2448 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 181 | 30
Чт | 9 | 2770 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 503 | 30
Чт | 10 | 3196 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 929 | 30
Чт | 11 | 3190 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 923 | 30
Чт | 12 | 3078 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 811 | 30
Чт | 13 | 2780 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 513 | 30
Чт | 14 | 2537 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 270 | 30
Чт | 15 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Чт | 16 | 2155 | 1014.5 | 1140.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 17 | 2280 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 13 | 30
Чт | 18 | 2633 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 366 | 30
Чт | 19 | 2716 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 449 | 30
Чт | 20 | 2722 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 455 | 30
Чт | 21 | 2618 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 351 | 30
Чт | 22 | 2374 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 107 | 30
Чт | 23 | 2133 | 1003.9 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 24 | 1764 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 1 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 189 | 30
Пт | 2 | 1369 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 169 | 30
Пт | 3 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 179 | 30
Пт | 4 | 2488 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1288 | 30
Пт | 5 | 1545 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 345 | 30
Пт | 6 | 1811 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 7 | 2179 | 1025.4 | 1153.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 8 | 2440 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 173 | 30
Пт | 9 | 2678 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 411 | 30
Пт | 10 | 3061 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 794 | 30
Пт | 11 | 3093 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 826 | 30
Пт | 12 | 3161 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 894 | 30
Пт | 13 | 2606 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 339 | 30
Пт | 14 | 2409 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 142 | 30
Пт | 15 | 2164 | 1018.8 | 1145.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 16 | 2100 | 988.2 | 1111.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 17 | 2292 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 25 | 30
Пт | 18 | 2594 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 327 | 30
Пт | 19 | 2751 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 484 | 30
Пт | 20 | 2898 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 631 | 30
Пт | 21 | 2623 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 356 | 30
Пт | 22 | 2376 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 109 | 30
Пт | 23 | 2027 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 24 | 1639 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 1 | 1168 | 0 | 1167.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 2 | 1159 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 3 | 1224 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 24 | 30
Сб | 4 | 1257 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 57 | 30
Сб | 5 | 1391 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 191 | 30
Сб | 6 | 1604 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 404 | 30
Сб | 7 | 1832 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 8 | 2060 | 969.8 | 1090.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 106 | 30
Сб | 10 | 2570 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 303 | 30
Сб | 11 | 2588 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 321 | 30
Сб | 12 | 2532 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 265 | 30
Сб | 13 | 2354 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 87 | 30
Сб | 14 | 2116 | 995.8 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 15 | 2013 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 16 | 2045 | 962.3 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 17 | 2032 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 18 | 2174 | 1023.2 | 1150.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 19 | 2255 | 1061.4 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 20 | 2220 | 1044.7 | 1174.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 21 | 2257 | 1062.2 | 1194.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 22 | 1969 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 23 | 1725 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 24 | 1412 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 212 | 30
Вс | 1 | 1114 | 0 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 34 | 30
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 110 | 30
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 240 | 30
Вс | 6 | 1618 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 418 | 30
Вс | 7 | 1906 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 8 | 30
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 259 | 30
Вс | 10 | 2649 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 382 | 30
Вс | 11 | 2585 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 318 | 30
Вс | 12 | 2483 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 216 | 30
Вс | 13 | 2304 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 37 | 30
Вс | 14 | 2220 | 1044.9 | 1175.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 15 | 1906 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 16 | 1808 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 17 | 1837 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 18 | 2109 | 992.7 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 19 | 2229 | 1049.1 | 1179.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 20 | 2160 | 1016.5 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 21 | 1967 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 22 | 1869 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 23 | 1549 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 24 | 1441 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 241 | 30
Итого |  | 368663 | 133733.7 | 197016.7 | 0 | 0 | 42854
C. 90% + BESS
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 0 | 1200 | 0 | -268 | 0 | 94.8
Пн | 2 | 1442 | 0 | 1200 | 0 | -242 | 0 | 90.1
Пн | 3 | 1476 | 0 | 1200 | 0 | -276 | 0 | 84.8
Пн | 4 | 1562 | 0 | 1200 | 0 | -362 | 0 | 77.8
Пн | 5 | 1723 | 0 | 1200 | 0 | -523 | 0 | 67.6
Пн | 6 | 1793 | 1067 | 1200 | 474 | 0 | 0 | 75.7
Пн | 7 | 2173 | 1067 | 1200 | 94 | 0 | 0 | 77.3
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | -205 | 0 | 73.3
Пн | 9 | 2702 | 1067 | 1200 | 0 | -435 | 0 | 64.9
Пн | 10 | 2939 | 1067 | 1200 | 0 | -672 | 0 | 51.9
Пн | 11 | 2830 | 1067 | 1200 | 0 | -563 | 0 | 41
Пн | 12 | 2761 | 1067 | 1200 | 0 | -494 | 0 | 31.4
Пн | 13 | 2668 | 1067 | 1200 | 0 | -73 | 328 | 30
Пн | 14 | 2583 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 316 | 30
Пн | 15 | 2347 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 80 | 30
Пн | 16 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Пн | 17 | 2334 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 67 | 30
Пн | 18 | 2607 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 340 | 30
Пн | 19 | 2743 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 476 | 30
Пн | 20 | 2849 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 582 | 30
Пн | 21 | 2669 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 402 | 30
Пн | 22 | 2303 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 36 | 30
Пн | 23 | 1929 | 1067 | 1200 | 338 | 0 | 0 | 35.8
Пн | 24 | 1651 | 1067 | 1200 | 616 | 0 | 0 | 46.3
Вт | 1 | 1395 | 1067 | 1200 | 872 | 0 | 0 | 61.1
Вт | 2 | 1571 | 1067 | 1200 | 696 | 0 | 0 | 73
Вт | 3 | 1548 | 1067 | 1200 | 719 | 0 | 0 | 85.3
Вт | 4 | 1557 | 1067 | 1200 | 710 | 0 | 0 | 97.4
Вт | 5 | 1715 | 960.3 | 1080 | 153 | 0 | 0 | 100
Вт | 6 | 1939 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 7 | 2157 | 1015.1 | 1141.7 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 8 | 2636 | 1067 | 1200 | 0 | -369 | 0 | 92.8
Вт | 9 | 2977 | 1067 | 1200 | 0 | -710 | 0 | 79.1
Вт | 10 | 3234 | 1067 | 1200 | 0 | -967 | 0 | 60.3
Вт | 11 | 3242 | 1067 | 1200 | 0 | -975 | 0 | 41.4
Вт | 12 | 3118 | 1067 | 1200 | 0 | -590 | 261 | 30
Вт | 13 | 2961 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 694 | 30
Вт | 14 | 2513 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 246 | 30
Вт | 15 | 2247 | 1067 | 1200 | 20 | 0 | 0 | 30.3
Вт | 16 | 2204 | 1067 | 1200 | 63 | 0 | 0 | 31.4
Вт | 17 | 2181 | 1067 | 1200 | 86 | 0 | 0 | 32.9
Вт | 18 | 2569 | 1067 | 1200 | 0 | -149 | 153 | 30
Вт | 19 | 2696 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 429 | 30
Вт | 20 | 2732 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 465 | 30
Вт | 21 | 2659 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 392 | 30
Вт | 22 | 2504 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 237 | 30
Вт | 23 | 2110 | 1067 | 1200 | 157 | 0 | 0 | 32.7
Вт | 24 | 1745 | 1067 | 1200 | 522 | 0 | 0 | 41.6
Ср | 1 | 1342 | 1067 | 1200 | 925 | 0 | 0 | 57.4
Ср | 2 | 1389 | 1067 | 1200 | 878 | 0 | 0 | 72.3
Ср | 3 | 1408 | 1067 | 1200 | 859 | 0 | 0 | 87
Ср | 4 | 1628 | 1067 | 1200 | 639 | 0 | 0 | 97.9
Ср | 5 | 1808 | 960.3 | 1080 | 125 | 0 | 0 | 100
Ср | 6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | -117 | 0 | 97.7
Ср | 9 | 2932 | 1067 | 1200 | 0 | -665 | 0 | 84.8
Ср | 10 | 2893 | 1067 | 1200 | 0 | -626 | 0 | 72.7
Ср | 11 | 2960 | 1067 | 1200 | 0 | -693 | 0 | 59.3
Ср | 12 | 3051 | 1067 | 1200 | 0 | -784 | 0 | 44.1
Ср | 13 | 2758 | 1067 | 1200 | 0 | -491 | 0 | 34.6
Ср | 14 | 2523 | 1067 | 1200 | 0 | -236 | 20 | 30
Ср | 15 | 2277 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 10 | 30
Ср | 16 | 2268 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 30
Ср | 17 | 2254 | 1067 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 30.2
Ср | 18 | 4106 | 1067 | 1200 | 0 | -12 | 1827 | 30
Ср | 19 | 2551 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 284 | 30
Ср | 20 | 2772 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 505 | 30
Ср | 21 | 2709 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 442 | 30
Ср | 22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 137 | 30
Ср | 23 | 2060 | 1067 | 1200 | 207 | 0 | 0 | 33.5
Ср | 24 | 1765 | 1067 | 1200 | 502 | 0 | 0 | 42.1
Чт | 1 | 1379 | 1067 | 1200 | 888 | 0 | 0 | 57.2
Чт | 2 | 1410 | 1067 | 1200 | 857 | 0 | 0 | 71.8
Чт | 3 | 1470 | 1067 | 1200 | 797 | 0 | 0 | 85.4
Чт | 4 | 1539 | 1067 | 1200 | 728 | 0 | 0 | 97.9
Чт | 5 | 1637 | 960.3 | 1080 | 125 | 0 | 0 | 100
Чт | 6 | 1823 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 7 | 2075 | 976.9 | 1098.6 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 8 | 2448 | 1067 | 1200 | 0 | -181 | 0 | 96.5
Чт | 9 | 2770 | 1067 | 1200 | 0 | -503 | 0 | 86.7
Чт | 10 | 3196 | 1067 | 1200 | 0 | -929 | 0 | 68.7
Чт | 11 | 3190 | 1067 | 1200 | 0 | -923 | 0 | 50.9
Чт | 12 | 3078 | 1067 | 1200 | 0 | -811 | 0 | 35.1
Чт | 13 | 2780 | 1067 | 1200 | 0 | -265 | 247 | 30
Чт | 14 | 2537 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 270 | 30
Чт | 15 | 2290 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 23 | 30
Чт | 16 | 2155 | 1067 | 1200 | 112 | 0 | 0 | 31.9
Чт | 17 | 2280 | 1067 | 1200 | 0 | -13 | 0 | 31.7
Чт | 18 | 2633 | 1067 | 1200 | 0 | -85 | 281 | 30
Чт | 19 | 2716 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 449 | 30
Чт | 20 | 2722 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 455 | 30
Чт | 21 | 2618 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 351 | 30
Чт | 22 | 2374 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 107 | 30
Чт | 23 | 2133 | 1067 | 1200 | 134 | 0 | 0 | 32.3
Чт | 24 | 1764 | 1067 | 1200 | 503 | 0 | 0 | 40.9
Пт | 1 | 1389 | 1067 | 1200 | 878 | 0 | 0 | 55.8
Пт | 2 | 1369 | 1067 | 1200 | 898 | 0 | 0 | 71.1
Пт | 3 | 1379 | 1067 | 1200 | 888 | 0 | 0 | 86.3
Пт | 4 | 2488 | 1067 | 1200 | 0 | -221 | 0 | 82
Пт | 5 | 1545 | 1067 | 1200 | 722 | 0 | 0 | 94.3
Пт | 6 | 1811 | 1009.6 | 1135.5 | 334 | 0 | 0 | 100
Пт | 7 | 2179 | 1025.4 | 1153.2 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 8 | 2440 | 1067 | 1200 | 0 | -173 | 0 | 96.6
Пт | 9 | 2678 | 1067 | 1200 | 0 | -411 | 0 | 88.7
Пт | 10 | 3061 | 1067 | 1200 | 0 | -794 | 0 | 73.3
Пт | 11 | 3093 | 1067 | 1200 | 0 | -826 | 0 | 57.3
Пт | 12 | 3161 | 1067 | 1200 | 0 | -894 | 0 | 40
Пт | 13 | 2606 | 1067 | 1200 | 0 | -339 | 0 | 33.4
Пт | 14 | 2409 | 1067 | 1200 | 0 | -142 | 0 | 30.6
Пт | 15 | 2164 | 1067 | 1200 | 103 | 0 | 0 | 32.4
Пт | 16 | 2100 | 1067 | 1200 | 167 | 0 | 0 | 35.2
Пт | 17 | 2292 | 1067 | 1200 | 0 | -25 | 0 | 34.7
Пт | 18 | 2594 | 1067 | 1200 | 0 | -245 | 82 | 30
Пт | 19 | 2751 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 484 | 30
Пт | 20 | 2898 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 631 | 30
Пт | 21 | 2623 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 356 | 30
Пт | 22 | 2376 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 109 | 30
Пт | 23 | 2027 | 1067 | 1200 | 240 | 0 | 0 | 34.1
Пт | 24 | 1639 | 1067 | 1200 | 628 | 0 | 0 | 44.8
Сб | 1 | 1168 | 1067 | 1200 | 1099 | 0 | 0 | 63.5
Сб | 2 | 1159 | 1067 | 1200 | 1108 | 0 | 0 | 82.4
Сб | 3 | 1224 | 1060.6 | 1192.8 | 1030 | 0 | 0 | 100
Сб | 4 | 1257 | 0 | 1200 | 0 | -57 | 0 | 98.9
Сб | 5 | 1391 | 0 | 1200 | 0 | -191 | 0 | 95.2
Сб | 6 | 1604 | 0 | 1200 | 0 | -404 | 0 | 87.3
Сб | 7 | 1832 | 0 | 1200 | 0 | -632 | 0 | 75.1
Сб | 8 | 2060 | 0 | 1200 | 0 | -860 | 0 | 58.4
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 1200 | 0 | -106 | 0 | 56.4
Сб | 10 | 2570 | 1067 | 1200 | 0 | -303 | 0 | 50.5
Сб | 11 | 2588 | 1067 | 1200 | 0 | -321 | 0 | 44.3
Сб | 12 | 2532 | 1067 | 1200 | 0 | -265 | 0 | 39.2
Сб | 13 | 2354 | 1067 | 1200 | 0 | -87 | 0 | 37.5
Сб | 14 | 2116 | 1067 | 1200 | 151 | 0 | 0 | 40.1
Сб | 15 | 2013 | 1067 | 1200 | 254 | 0 | 0 | 44.4
Сб | 16 | 2045 | 1067 | 1200 | 222 | 0 | 0 | 48.2
Сб | 17 | 2032 | 1067 | 1200 | 235 | 0 | 0 | 52.2
Сб | 18 | 2174 | 1067 | 1200 | 93 | 0 | 0 | 53.8
Сб | 19 | 2255 | 1067 | 1200 | 12 | 0 | 0 | 54
Сб | 20 | 2220 | 1067 | 1200 | 47 | 0 | 0 | 54.8
Сб | 21 | 2257 | 1067 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 55
Сб | 22 | 1969 | 1067 | 1200 | 298 | 0 | 0 | 60
Сб | 23 | 1725 | 1067 | 1200 | 542 | 0 | 0 | 69.3
Сб | 24 | 1412 | 1067 | 1200 | 855 | 0 | 0 | 83.9
Вс | 1 | 1114 | 969.8 | 1090.7 | 946 | 0 | 0 | 100
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | -34 | 0 | 99.3
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | -110 | 0 | 97.2
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | -240 | 0 | 92.5
Вс | 6 | 1618 | 0 | 1200 | 0 | -418 | 0 | 84.4
Вс | 7 | 1906 | 1067 | 1200 | 361 | 0 | 0 | 90.6
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | -8 | 0 | 90.4
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | -259 | 0 | 85.4
Вс | 10 | 2649 | 1067 | 1200 | 0 | -382 | 0 | 78
Вс | 11 | 2585 | 1067 | 1200 | 0 | -318 | 0 | 71.9
Вс | 12 | 2483 | 1067 | 1200 | 0 | -216 | 0 | 67.7
Вс | 13 | 2304 | 1067 | 1200 | 0 | -37 | 0 | 67
Вс | 14 | 2220 | 1067 | 1200 | 47 | 0 | 0 | 67.8
Вс | 15 | 1906 | 1067 | 1200 | 361 | 0 | 0 | 73.9
Вс | 16 | 1808 | 1067 | 1200 | 459 | 0 | 0 | 81.7
Вс | 17 | 1837 | 1067 | 1200 | 430 | 0 | 0 | 89.1
Вс | 18 | 2109 | 1067 | 1200 | 158 | 0 | 0 | 91.8
Вс | 19 | 2229 | 1067 | 1200 | 38 | 0 | 0 | 92.4
Вс | 20 | 2160 | 1067 | 1200 | 107 | 0 | 0 | 94.2
Вс | 21 | 1967 | 1067 | 1200 | 300 | 0 | 0 | 99.4
Вс | 22 | 1869 | 960.3 | 1080 | 37 | 0 | 0 | 100
Вс | 23 | 1549 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 24 | 1441 | 0 | 1200 | 0 | -241 | 0 | 95.3
Итого |  | 368663 | 160879.1 | 200104.5 | 27870 | -24766 | 12598

## Сутки 3 КГУ
Типичные сутки 03.06.2026 · 3 КГУ · Jenbacher 1067 + TEDOM 1200 + КГУ-3 1100
A. Свободный 50%
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 660.6 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2 | 1389 | 684.1 | 0 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
3 | 1408 | 693.3 | 0 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
4 | 1628 | 801.5 | 0 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
5 | 1808 | 890.3 | 0 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
6 | 1768 | 870.5 | 0 | 897.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
7 | 1999 | 984.5 | 0 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
8 | 2384 | 1067 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 217 | 30 | 0 | 0
9 | 2932 | 929.3 | 1045.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0
10 | 2893 | 916.9 | 1031.1 | 945.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
11 | 2960 | 938 | 1054.9 | 967 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
13 | 2758 | 873.9 | 982.8 | 900.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
14 | 2523 | 799.4 | 899 | 824.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
15 | 2277 | 0 | 1188.2 | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16 | 2268 | 0 | 1183.4 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
17 | 2254 | 0 | 1175.9 | 1077.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 1806 | 30 | 0 | 0
19 | 2551 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 251 | 30 | 0 | 0
20 | 2772 | 878.5 | 988 | 905.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0
21 | 2709 | 858.6 | 965.6 | 885.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
22 | 2404 | 761.7 | 856.7 | 785.3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
24 | 1765 | 830.9 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
Итого | 56009 | 16375.3 | 16882.8 | 20477.5 | 0 | 0 | 2274 |  | 2 | 0
B. Правило 90%
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 142 | 30 | 0 | 0
2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 189 | 30 | 0 | 0
3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 208 | 30 | 0 | 0
4 | 1628 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 428 | 30 | 0 | 0
5 | 1808 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 232
6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 272
7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41
8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30 | 0 | 0
9 | 2932 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 98
10 | 2893 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137
11 | 2960 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 71
12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
13 | 2758 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 273
14 | 2523 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 223 | 30 | 0 | 0
15 | 2277 | 0 | 1188.2 | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
16 | 2268 | 0 | 1183.4 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
17 | 2254 | 0 | 1175.9 | 1077.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 1806 | 30 | 0 | 0
19 | 2551 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 251 | 30 | 0 | 0
20 | 2772 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 472 | 30 | 0 | 0
21 | 2709 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 409 | 30 | 0 | 0
22 | 2404 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 104 | 30 | 0 | 0
23 | 2060 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10
24 | 1765 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 305
Итого | 56009 | 8755.9 | 27554.8 | 16788.6 | 0 | 0 | 4349 |  | 2 | 1439
C. 90% + BESS
Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, % | Пусков | Сброс, кВт
1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -142 | 0 | 97.3 | 0 | 0
2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -189 | 0 | 93.6 | 0 | 0
3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -208 | 0 | 89.6 | 0 | 0
4 | 1628 | 0 | 1168.9 | 1071.5 | 613 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0
5 | 1808 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 262
6 | 1768 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 302
7 | 1999 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 71
8 | 2384 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -84 | 0 | 98.4 | 0 | 0
9 | 2932 | 960.3 | 1080 | 990 | 95 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3
10 | 2893 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 137
11 | 2960 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 71
12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
13 | 2758 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 273
14 | 2523 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -223 | 0 | 95.7 | 0 | 0
15 | 2277 | 0 | 1200 | 1100 | 23 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
16 | 2268 | 0 | 1200 | 1100 | 32 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 0
17 | 2254 | 0 | 1200 | 1100 | 46 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0
18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -1806 | 0 | 62.4 | 0 | 0
19 | 2551 | 1067 | 1200 | 1100 | 816 | 0 | 0 | 76.3 | 1 | 0
20 | 2772 | 1067 | 1200 | 1100 | 595 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0
21 | 2709 | 1067 | 1200 | 1100 | 658 | 0 | 0 | 97.7 | 0 | 0
22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -137 | 0 | 95 | 0 | 0
23 | 2060 | 1067 | 1200 | 0 | 207 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0
24 | 1765 | 960.3 | 1080 | 0 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 191
Итого | 56009 | 11103.3 | 27696.2 | 18898.2 | 3169 | -2789 | 0 |  | 3 | 1310

## Неделя 3 КГУ
Неделя с 01.06.2026 · 3 КГУ · 168 часов
A. Свободный 50%
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 691 | 777.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 2 | 1442 | 678.6 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 3 | 1476 | 694.5 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 4 | 1562 | 735.2 | 826.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 5 | 1723 | 811.1 | 912.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 6 | 1793 | 843.7 | 948.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 7 | 2173 | 1023 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 205 | 30
Пн | 9 | 2702 | 856.2 | 962.9 | 882.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 10 | 2939 | 931.2 | 1047.3 | 960 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 11 | 2830 | 896.8 | 1008.6 | 924.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 12 | 2761 | 875 | 984 | 902 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 13 | 2668 | 845.4 | 950.7 | 871.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 14 | 2583 | 818.7 | 920.7 | 844 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 15 | 2347 | 743.9 | 836.6 | 766.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 16 | 2290 | 0 | 1194.9 | 1095.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 17 | 2334 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 34 | 30
Пн | 18 | 2607 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 307 | 30
Пн | 19 | 2743 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 443 | 30
Пн | 20 | 2849 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 549 | 30
Пн | 21 | 2669 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 369 | 30
Пн | 22 | 2303 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 3 | 30
Пн | 23 | 1929 | 0 | 1006.6 | 922.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 24 | 1651 | 0 | 861.5 | 789.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 1 | 1395 | 0 | 727.8 | 667.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 2 | 1571 | 0 | 819.5 | 751.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 3 | 1548 | 0 | 807.7 | 740.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 4 | 1557 | 0 | 812.1 | 744.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 5 | 1715 | 0 | 894.8 | 820.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 6 | 1939 | 0 | 1011.8 | 927.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 7 | 2157 | 0 | 1125.3 | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 8 | 2636 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 336 | 30
Вт | 9 | 2977 | 943.5 | 1061.1 | 972.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 10 | 3234 | 1025 | 1152.8 | 1056.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 11 | 3242 | 1027.5 | 1155.6 | 1059.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 12 | 3118 | 987.9 | 1111.1 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 13 | 2961 | 938.4 | 1055.4 | 967.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 14 | 2513 | 796.3 | 895.6 | 821 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 15 | 2247 | 1057.6 | 1189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 16 | 2204 | 1037.2 | 1166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 17 | 2181 | 1026.4 | 1154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 18 | 2569 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 302 | 30
Вт | 19 | 2696 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 429 | 30
Вт | 20 | 2732 | 865.6 | 973.5 | 892.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 21 | 2659 | 842.5 | 947.5 | 868.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 22 | 2504 | 793.5 | 892.4 | 818 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 23 | 2110 | 1039.1 | 0 | 1071.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 24 | 1745 | 859.3 | 0 | 885.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 1 | 1342 | 660.6 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 2 | 1389 | 684.1 | 0 | 705.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 3 | 1408 | 693.3 | 0 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 4 | 1628 | 801.5 | 0 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 5 | 1808 | 890.3 | 0 | 917.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 6 | 1768 | 870.5 | 0 | 897.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 7 | 1999 | 984.5 | 0 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 8 | 2384 | 1067 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 217 | 30
Ср | 9 | 2932 | 929.3 | 1045.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 10 | 2893 | 916.9 | 1031.1 | 945.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 11 | 2960 | 938 | 1054.9 | 967 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 13 | 2758 | 873.9 | 982.8 | 900.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 14 | 2523 | 799.4 | 899 | 824.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 15 | 2277 | 0 | 1188.2 | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 16 | 2268 | 0 | 1183.4 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 17 | 2254 | 0 | 1175.9 | 1077.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 1806 | 30
Ср | 19 | 2551 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 251 | 30
Ср | 20 | 2772 | 878.5 | 988 | 905.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 21 | 2709 | 858.6 | 965.6 | 885.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 22 | 2404 | 761.7 | 856.7 | 785.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 23 | 2060 | 969.5 | 1090.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 24 | 1765 | 830.9 | 934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 1 | 1379 | 649.1 | 730.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 2 | 1410 | 663.7 | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 3 | 1470 | 691.7 | 777.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 4 | 1539 | 724.2 | 814.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 5 | 1637 | 770.3 | 866.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 6 | 1823 | 858.1 | 965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 7 | 2075 | 976.9 | 1098.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 8 | 2448 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 181 | 30
Чт | 9 | 2770 | 877.7 | 987.1 | 904.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 10 | 3196 | 1012.7 | 1138.9 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 11 | 3190 | 1010.9 | 1136.9 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 12 | 3078 | 975.3 | 1096.9 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 13 | 2780 | 880.8 | 990.6 | 908.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 14 | 2537 | 804.1 | 904.4 | 829 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 15 | 2290 | 0 | 1194.9 | 1095.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 16 | 2155 | 0 | 1124.5 | 1030.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 17 | 2280 | 0 | 1189.6 | 1090.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 18 | 2633 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 333 | 30
Чт | 19 | 2716 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 416 | 30
Чт | 20 | 2722 | 862.7 | 970.3 | 889.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 21 | 2618 | 829.5 | 932.9 | 855.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 22 | 2374 | 752.3 | 846.1 | 775.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 23 | 2133 | 1003.9 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 24 | 1764 | 830.4 | 933.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 1 | 1389 | 654 | 735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 2 | 1369 | 644.5 | 724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 3 | 1379 | 648.9 | 729.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 4 | 2488 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 221 | 30
Пт | 5 | 1545 | 727.4 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 6 | 1811 | 852.6 | 958.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 7 | 2179 | 1025.4 | 1153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 8 | 2440 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 173 | 30
Пт | 9 | 2678 | 848.8 | 954.6 | 875.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 10 | 3061 | 970 | 1090.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 11 | 3093 | 980.1 | 1102.3 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 12 | 3161 | 1001.7 | 1126.5 | 1032.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 13 | 2606 | 825.9 | 928.8 | 851.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 14 | 2409 | 763.4 | 858.5 | 787 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 15 | 2164 | 1018.8 | 1145.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 16 | 2100 | 988.2 | 1111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 17 | 2292 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30
Пт | 18 | 2594 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 327 | 30
Пт | 19 | 2751 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 484 | 30
Пт | 20 | 2898 | 918.3 | 1032.8 | 946.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 21 | 2623 | 831.1 | 934.7 | 856.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 22 | 2376 | 752.9 | 846.7 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 23 | 2027 | 998.3 | 0 | 1029.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 24 | 1639 | 807 | 0 | 831.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 1 | 1168 | 575 | 0 | 592.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 2 | 1159 | 570.8 | 0 | 588.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 3 | 1224 | 602.6 | 0 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 4 | 1257 | 619 | 0 | 638.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 5 | 1391 | 685 | 0 | 706.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 6 | 1604 | 790 | 0 | 814.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 7 | 1832 | 901.8 | 0 | 929.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 8 | 2060 | 1014.5 | 0 | 1045.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 206 | 30
Сб | 10 | 2570 | 814.3 | 915.8 | 839.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 11 | 2588 | 820 | 922.3 | 845.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 12 | 2532 | 802.2 | 902.2 | 827 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 13 | 2354 | 746 | 838.9 | 769 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 14 | 2116 | 995.8 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 15 | 2013 | 947.4 | 1065.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 16 | 2045 | 962.3 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 17 | 2032 | 956.6 | 1075.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 18 | 2174 | 1023.2 | 1150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 19 | 2255 | 1061.4 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 20 | 2220 | 1044.7 | 1174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 21 | 2257 | 1062.2 | 1194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 22 | 1969 | 926.7 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 23 | 1725 | 812.1 | 913.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 24 | 1412 | 664.8 | 747.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 1 | 1114 | 0 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30
Вс | 6 | 1618 | 761.7 | 856.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 7 | 1906 | 897.1 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 259 | 30
Вс | 10 | 2649 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 382 | 30
Вс | 11 | 2585 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 318 | 30
Вс | 12 | 2483 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 216 | 30
Вс | 13 | 2304 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30
Вс | 14 | 2220 | 1044.9 | 1175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 15 | 1906 | 897 | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 16 | 1808 | 851 | 957.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 17 | 1837 | 864.6 | 972.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 18 | 2109 | 992.7 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 19 | 2229 | 1049.1 | 1179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 20 | 2160 | 1016.5 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 21 | 1967 | 925.6 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 22 | 1869 | 879.5 | 989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 23 | 1549 | 729 | 819.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 24 | 1441 | 678.3 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Итого |  | 368663 | 120548.4 | 151656.6 | 87236.4 | 0 | 0 | 9221
B. Правило 90%
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 268 | 30
Пн | 2 | 1442 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 242 | 30
Пн | 3 | 1476 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 276 | 30
Пн | 4 | 1562 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 362 | 30
Пн | 5 | 1723 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 523 | 30
Пн | 6 | 1793 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 7 | 2173 | 1023 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 205 | 30
Пн | 9 | 2702 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 435 | 30
Пн | 10 | 2939 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 11 | 2830 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 12 | 2761 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 13 | 2668 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 14 | 2583 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 15 | 2347 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 47 | 30
Пн | 16 | 2290 | 0 | 1194.9 | 1095.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 17 | 2334 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 34 | 30
Пн | 18 | 2607 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 307 | 30
Пн | 19 | 2743 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 443 | 30
Пн | 20 | 2849 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 21 | 2669 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 22 | 2303 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30
Пн | 23 | 1929 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пн | 24 | 1651 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 1 | 1395 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 195 | 30
Вт | 2 | 1571 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 371 | 30
Вт | 3 | 1548 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 348 | 30
Вт | 4 | 1557 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 357 | 30
Вт | 5 | 1715 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 515 | 30
Вт | 6 | 1939 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 7 | 2157 | 1015.1 | 1141.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 8 | 2636 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 369 | 30
Вт | 9 | 2977 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 10 | 3234 | 1025 | 1152.8 | 1056.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 11 | 3242 | 1027.5 | 1155.6 | 1059.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 12 | 3118 | 987.9 | 1111.1 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 13 | 2961 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 14 | 2513 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 213 | 30
Вт | 15 | 2247 | 0 | 1172.3 | 1074.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 16 | 2204 | 0 | 1149.7 | 1053.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 17 | 2181 | 0 | 1137.8 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 18 | 2569 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 269 | 30
Вт | 19 | 2696 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 396 | 30
Вт | 20 | 2732 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 432 | 30
Вт | 21 | 2659 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 359 | 30
Вт | 22 | 2504 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 204 | 30
Вт | 23 | 2110 | 0 | 1101.1 | 1009.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Вт | 24 | 1745 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 142 | 30
Ср | 2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 189 | 30
Ср | 3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 208 | 30
Ср | 4 | 1628 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 428 | 30
Ср | 5 | 1808 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 6 | 1768 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 7 | 1999 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 8 | 2384 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30
Ср | 9 | 2932 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 10 | 2893 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 11 | 2960 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 13 | 2758 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 14 | 2523 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 223 | 30
Ср | 15 | 2277 | 0 | 1188.2 | 1089.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 16 | 2268 | 0 | 1183.4 | 1084.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 17 | 2254 | 0 | 1175.9 | 1077.9 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 1806 | 30
Ср | 19 | 2551 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 251 | 30
Ср | 20 | 2772 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 472 | 30
Ср | 21 | 2709 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 409 | 30
Ср | 22 | 2404 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 104 | 30
Ср | 23 | 2060 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Ср | 24 | 1765 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 1 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 179 | 30
Чт | 2 | 1410 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 30
Чт | 3 | 1470 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 270 | 30
Чт | 4 | 1539 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 339 | 30
Чт | 5 | 1637 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 437 | 30
Чт | 6 | 1823 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 7 | 2075 | 976.9 | 1098.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 8 | 2448 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 181 | 30
Чт | 9 | 2770 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 503 | 30
Чт | 10 | 3196 | 1012.7 | 1138.9 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 11 | 3190 | 1010.9 | 1136.9 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 12 | 3078 | 975.3 | 1096.9 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 13 | 2780 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 14 | 2537 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 237 | 30
Чт | 15 | 2290 | 0 | 1194.9 | 1095.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 16 | 2155 | 0 | 1124.5 | 1030.8 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 17 | 2280 | 0 | 1189.6 | 1090.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 18 | 2633 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 333 | 30
Чт | 19 | 2716 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 416 | 30
Чт | 20 | 2722 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 422 | 30
Чт | 21 | 2618 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 318 | 30
Чт | 22 | 2374 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 74 | 30
Чт | 23 | 2133 | 0 | 1112.9 | 1020.1 | 0 | 0 | 0 | 30
Чт | 24 | 1764 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 1 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 189 | 30
Пт | 2 | 1369 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 169 | 30
Пт | 3 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 179 | 30
Пт | 4 | 2488 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 221 | 30
Пт | 5 | 1545 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 6 | 1811 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 7 | 2179 | 1025.4 | 1153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 8 | 2440 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 173 | 30
Пт | 9 | 2678 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 411 | 30
Пт | 10 | 3061 | 970 | 1090.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 11 | 3093 | 980.1 | 1102.3 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 12 | 3161 | 1001.7 | 1126.5 | 1032.6 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 13 | 2606 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 14 | 2409 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 109 | 30
Пт | 15 | 2164 | 0 | 1129.3 | 1035.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 16 | 2100 | 0 | 1095.5 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 17 | 2292 | 0 | 1196 | 1096.3 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 18 | 2594 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 294 | 30
Пт | 19 | 2751 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 451 | 30
Пт | 20 | 2898 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 21 | 2623 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 22 | 2376 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 109 | 30
Пт | 23 | 2027 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Пт | 24 | 1639 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 1 | 1168 | 0 | 1167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 2 | 1159 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 3 | 1224 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30
Сб | 4 | 1257 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30
Сб | 5 | 1391 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 191 | 30
Сб | 6 | 1604 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 404 | 30
Сб | 7 | 1832 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 8 | 2060 | 969.8 | 1090.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 106 | 30
Сб | 10 | 2570 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 303 | 30
Сб | 11 | 2588 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 321 | 30
Сб | 12 | 2532 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 265 | 30
Сб | 13 | 2354 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 87 | 30
Сб | 14 | 2116 | 995.8 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 15 | 2013 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 16 | 2045 | 962.3 | 1082.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 17 | 2032 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 18 | 2174 | 1023.2 | 1150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 19 | 2255 | 1061.4 | 1193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 20 | 2220 | 1044.7 | 1174.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 21 | 2257 | 1062.2 | 1194.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 22 | 1969 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 23 | 1725 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Сб | 24 | 1412 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 212 | 30
Вс | 1 | 1114 | 0 | 1114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 240 | 30
Вс | 6 | 1618 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 418 | 30
Вс | 7 | 1906 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 259 | 30
Вс | 10 | 2649 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 382 | 30
Вс | 11 | 2585 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 318 | 30
Вс | 12 | 2483 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 216 | 30
Вс | 13 | 2304 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30
Вс | 14 | 2220 | 1044.9 | 1175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 15 | 1906 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 16 | 1808 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 17 | 1837 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 18 | 2109 | 992.7 | 1116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 19 | 2229 | 1049.1 | 1179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 20 | 2160 | 1016.5 | 1143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 21 | 1967 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 22 | 1869 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 23 | 1549 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Вс | 24 | 1441 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 241 | 30
Итого |  | 368663 | 88067.2 | 193724.2 | 74456.2 | 0 | 0 | 22012
C. 90% + BESS
День | Час | Нагрузка, кВт | Jenbacher, кВт | TEDOM, кВт | КГУ-3, кВт | Заряд +, кВт | Разряд −, кВт | Сеть, кВт | SoC, %
Пн | 1 | 1468 | 960.3 | 1080 | 0 | 351 | 0 | 0 | 100
Пн | 2 | 1442 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 3 | 1476 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 4 | 1562 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 5 | 1723 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 6 | 1793 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 7 | 2173 | 1023 | 1150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 8 | 2472 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -205 | 0 | 96
Пн | 9 | 2702 | 960.3 | 1080 | 990 | 233 | 0 | 0 | 100
Пн | 10 | 2939 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 11 | 2830 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 12 | 2761 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 13 | 2668 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 14 | 2583 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пн | 15 | 2347 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -47 | 0 | 99.1
Пн | 16 | 2290 | 0 | 1200 | 1100 | 10 | 0 | 0 | 99.3
Пн | 17 | 2334 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -34 | 0 | 98.6
Пн | 18 | 2607 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -307 | 0 | 92.6
Пн | 19 | 2743 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -443 | 0 | 84.1
Пн | 20 | 2849 | 1067 | 1200 | 1100 | 518 | 0 | 0 | 92.9
Пн | 21 | 2669 | 978.1 | 1100 | 1008.4 | 417 | 0 | 0 | 100
Пн | 22 | 2303 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -36 | 0 | 99.3
Пн | 23 | 1929 | 960.3 | 1080 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100
Пн | 24 | 1651 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 1 | 1395 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -195 | 0 | 96.2
Вт | 2 | 1571 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -371 | 0 | 89
Вт | 3 | 1548 | 0 | 1143 | 1047.7 | 643 | 0 | 0 | 100
Вт | 4 | 1557 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 5 | 1715 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 6 | 1939 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 7 | 2157 | 0 | 1125.3 | 1031.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 8 | 2636 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -336 | 0 | 93.5
Вт | 9 | 2977 | 1064.5 | 1197.1 | 1097.4 | 382 | 0 | 0 | 100
Вт | 10 | 3234 | 1025 | 1152.8 | 1056.7 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 11 | 3242 | 1027.5 | 1155.6 | 1059.3 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 12 | 3118 | 987.9 | 1111.1 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 13 | 2961 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 14 | 2513 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -213 | 0 | 95.9
Вт | 15 | 2247 | 0 | 1200 | 1100 | 53 | 0 | 0 | 96.8
Вт | 16 | 2204 | 0 | 1200 | 1100 | 96 | 0 | 0 | 98.4
Вт | 17 | 2181 | 0 | 1186 | 1087.2 | 92 | 0 | 0 | 100
Вт | 18 | 2569 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -269 | 0 | 94.8
Вт | 19 | 2696 | 960.3 | 1080 | 990 | 306 | 0 | 0 | 100
Вт | 20 | 2732 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 21 | 2659 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вт | 22 | 2504 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -237 | 0 | 95.4
Вт | 23 | 2110 | 1067 | 1200 | 0 | 157 | 0 | 0 | 98.1
Вт | 24 | 1745 | 960.3 | 1080 | 0 | 112 | 0 | 0 | 100
Ср | 1 | 1342 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -142 | 0 | 97.3
Ср | 2 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -189 | 0 | 93.6
Ср | 3 | 1408 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -208 | 0 | 89.6
Ср | 4 | 1628 | 0 | 1168.9 | 1071.5 | 613 | 0 | 0 | 100
Ср | 5 | 1808 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 6 | 1768 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 7 | 1999 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 8 | 2384 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -84 | 0 | 98.4
Ср | 9 | 2932 | 960.3 | 1080 | 990 | 95 | 0 | 0 | 100
Ср | 10 | 2893 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 11 | 2960 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 12 | 3051 | 966.8 | 1087.3 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 13 | 2758 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Ср | 14 | 2523 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -223 | 0 | 95.7
Ср | 15 | 2277 | 0 | 1200 | 1100 | 23 | 0 | 0 | 96.1
Ср | 16 | 2268 | 0 | 1200 | 1100 | 32 | 0 | 0 | 96.6
Ср | 17 | 2254 | 0 | 1200 | 1100 | 46 | 0 | 0 | 97.4
Ср | 18 | 4106 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -1806 | 0 | 62.4
Ср | 19 | 2551 | 1067 | 1200 | 1100 | 816 | 0 | 0 | 76.3
Ср | 20 | 2772 | 1067 | 1200 | 1100 | 595 | 0 | 0 | 86.5
Ср | 21 | 2709 | 1067 | 1200 | 1100 | 658 | 0 | 0 | 97.7
Ср | 22 | 2404 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -137 | 0 | 95
Ср | 23 | 2060 | 1067 | 1200 | 0 | 207 | 0 | 0 | 98.6
Ср | 24 | 1765 | 960.3 | 1080 | 0 | 84 | 0 | 0 | 100
Чт | 1 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -179 | 0 | 96.5
Чт | 2 | 1410 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -210 | 0 | 92.5
Чт | 3 | 1470 | 0 | 1080 | 990 | 442 | 0 | 0 | 100
Чт | 4 | 1539 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 5 | 1637 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 6 | 1823 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 7 | 2075 | 0 | 1082.9 | 992.6 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 8 | 2448 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -148 | 0 | 97.1
Чт | 9 | 2770 | 960.3 | 1080 | 990 | 169 | 0 | 0 | 100
Чт | 10 | 3196 | 1012.7 | 1138.9 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 11 | 3190 | 1010.9 | 1136.9 | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 12 | 3078 | 975.3 | 1096.9 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 13 | 2780 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 14 | 2537 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -237 | 0 | 95.4
Чт | 15 | 2290 | 0 | 1200 | 1100 | 10 | 0 | 0 | 95.6
Чт | 16 | 2155 | 0 | 1200 | 1100 | 145 | 0 | 0 | 98
Чт | 17 | 2280 | 0 | 1200 | 1100 | 20 | 0 | 0 | 98.4
Чт | 18 | 2633 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -333 | 0 | 91.9
Чт | 19 | 2716 | 1010.9 | 1136.9 | 1042.2 | 474 | 0 | 0 | 100
Чт | 20 | 2722 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 21 | 2618 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Чт | 22 | 2374 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -107 | 0 | 97.9
Чт | 23 | 2133 | 1061.2 | 1193.4 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100
Чт | 24 | 1764 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 1 | 1389 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -189 | 0 | 96.3
Пт | 2 | 1369 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -169 | 0 | 93
Пт | 3 | 1379 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -179 | 0 | 89.6
Пт | 4 | 2488 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -188 | 0 | 85.9
Пт | 5 | 1545 | 0 | 1200 | 1100 | 755 | 0 | 0 | 98.8
Пт | 6 | 1811 | 0 | 1080 | 990 | 70 | 0 | 0 | 100
Пт | 7 | 2179 | 0 | 1136.7 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 8 | 2440 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -140 | 0 | 97.3
Пт | 9 | 2678 | 960.3 | 1080 | 990 | 159 | 0 | 0 | 100
Пт | 10 | 3061 | 970 | 1090.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 11 | 3093 | 980.1 | 1102.3 | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 12 | 3161 | 1001.7 | 1126.5 | 1032.6 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 13 | 2606 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 14 | 2409 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -109 | 0 | 97.9
Пт | 15 | 2164 | 0 | 1193.8 | 1094.3 | 124 | 0 | 0 | 100
Пт | 16 | 2100 | 0 | 1095.5 | 1004.2 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 17 | 2292 | 0 | 1196 | 1096.3 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 18 | 2594 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -294 | 0 | 94.3
Пт | 19 | 2751 | 977.7 | 1099.6 | 1008 | 334 | 0 | 0 | 100
Пт | 20 | 2898 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 21 | 2623 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Пт | 22 | 2376 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -109 | 0 | 97.9
Пт | 23 | 2027 | 1012.4 | 1138.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 100
Пт | 24 | 1639 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 1 | 1168 | 0 | 1167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 2 | 1159 | 0 | 1159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 3 | 1224 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -24 | 0 | 99.5
Сб | 4 | 1257 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -57 | 0 | 98.4
Сб | 5 | 1391 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -191 | 0 | 94.7
Сб | 6 | 1604 | 960.3 | 1080 | 0 | 309 | 0 | 0 | 100
Сб | 7 | 1832 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 8 | 2060 | 969.8 | 1090.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 9 | 2373 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -106 | 0 | 97.9
Сб | 10 | 2570 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -303 | 0 | 92.1
Сб | 11 | 2588 | 967.2 | 1087.8 | 997.1 | 464 | 0 | 0 | 100
Сб | 12 | 2532 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -232 | 0 | 95.5
Сб | 13 | 2354 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -54 | 0 | 94.5
Сб | 14 | 2116 | 0 | 1200 | 1100 | 184 | 0 | 0 | 97.6
Сб | 15 | 2013 | 0 | 1123.3 | 1029.7 | 140 | 0 | 0 | 100
Сб | 16 | 2045 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 17 | 2032 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 18 | 2174 | 0 | 1134.2 | 1039.7 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 19 | 2255 | 0 | 1176.6 | 1078.6 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 20 | 2220 | 0 | 1158 | 1061.5 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 21 | 2257 | 0 | 1177.5 | 1079.3 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 22 | 1969 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 23 | 1725 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Сб | 24 | 1412 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -212 | 0 | 95.9
Вс | 1 | 1114 | 0 | 1200 | 0 | 86 | 0 | 0 | 97.3
Вс | 2 | 1172 | 0 | 1200 | 0 | 28 | 0 | 0 | 97.8
Вс | 3 | 1234 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -34 | 0 | 97.2
Вс | 4 | 1310 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -110 | 0 | 95
Вс | 5 | 1440 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -240 | 0 | 90.4
Вс | 6 | 1618 | 1027.5 | 1155.5 | 0 | 565 | 0 | 0 | 100
Вс | 7 | 1906 | 960.3 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 8 | 2275 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -8 | 0 | 99.8
Вс | 9 | 2526 | 1067 | 1200 | 0 | 0 | -259 | 0 | 94.8
Вс | 10 | 2649 | 960.3 | 1080 | 990 | 304 | 0 | 0 | 100
Вс | 11 | 2585 | 960.3 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 12 | 2483 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -183 | 0 | 96.5
Вс | 13 | 2304 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | -4 | 0 | 96.4
Вс | 14 | 2220 | 0 | 1200 | 1100 | 80 | 0 | 0 | 97.7
Вс | 15 | 1906 | 0 | 1080 | 990 | 132 | 0 | 0 | 100
Вс | 16 | 1808 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 17 | 1837 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 18 | 2109 | 0 | 1100.4 | 1008.7 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 19 | 2229 | 0 | 1163 | 1066.1 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 20 | 2160 | 0 | 1126.8 | 1032.9 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 21 | 1967 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 22 | 1869 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 23 | 1549 | 0 | 1080 | 990 | 0 | 0 | 0 | 100
Вс | 24 | 1441 | 0 | 1200 | 0 | 0 | -241 | 0 | 95.3
Итого |  | 368663 | 74573.9 | 191964.1 | 118532.8 | 11818 | -10331 | 0

## Профили
Восемь архетипов нагрузки. Один профиль ничего не доказывает — результат читается как диапазон.
2 КГУ
Профиль | Средняя, кВт | Пик, кВт | A, ₸/год | B, ₸/год | C, ₸/год | Экономия к B, ₸ | Окуп. к B, лет | Экономия к A, ₸ | Окуп. к A, лет
Две смены | 2300 | 5500 | 531490473 | 559291845 | 497449673 | 61842172 | 6.3 | 34040800 | 11.5
Три смены | 2300 | 5156 | 494551387 | 501117047 | 467014991 | 34102056 | 11.5 | 27536396 | 14.2
Одна дневная смена | 2300 | 5500 | 719754091 | 748018966 | 688729531 | 59289435 | 6.6 | 31024560 | 12.6
Ровная базовая | 2300 | 4159 | 457779203 | 457779203 | 455362345 | 2416858 | 161.8 | 2416858 | 161.8
Вечерний пик | 2300 | 5500 | 605649393 | 653121114 | 583749752 | 69371362 | 5.6 | 21899641 | 17.9
Останов на выходные | 2300 | 5500 | 621079753 | 638509107 | 613823359 | 24685748 | 15.8 | 7256394 | 53.9
Сезонный (зима) | 2300 | 5500 | 545900613 | 567163811 | 522037634 | 45126177 | 8.7 | 23862979 | 16.4
Высокая хаотичность | 2300 | 5500 | 539233553 | 566323862 | 504244660 | 62079202 | 6.3 | 34988893 | 11.2
Разброс окупаемости к B | [6 empty] | 5.6 … 161.8
3 КГУ
Профиль | Средняя, кВт | Пик, кВт | A, ₸/год | B, ₸/год | C, ₸/год | Экономия к B, ₸ | Окуп. к B, лет | Экономия к A, ₸ | Окуп. к A, лет
Две смены | 2300 | 5500 | 464771179 | 512290683 | 475444866 | 36845817 | 10.6 | -10673687 | не окупается
Три смены | 2300 | 5156 | 464664779 | 491460898 | 470780569 | 20680329 | 18.9 | -6115790 | не окупается
Одна дневная смена | 2300 | 5500 | 604682962 | 633359492 | 580220664 | 53138828 | 7.4 | 24462298 | 16
Ровная базовая | 2300 | 4159 | 453205860 | 452954958 | 450214105 | 2740853 | 142.7 | 2991756 | 130.7
Вечерний пик | 2300 | 5500 | 521324538 | 562699007 | 511037147 | 51661860 | 7.6 | 10287391 | 38
Останов на выходные | 2300 | 5500 | 477830301 | 505341744 | 471794296 | 33547447 | 11.7 | 6036005 | 64.8
Сезонный (зима) | 2300 | 5500 | 468186939 | 503033324 | 470902831 | 32130493 | 12.2 | -2715892 | не окупается
Высокая хаотичность | 2300 | 5500 | 474820292 | 516099737 | 475762904 | 40336833 | 9.7 | -942612 | не окупается
Разброс окупаемости к B | [6 empty] | 7.4 … 142.7

## Поверхность решения
Результат модели — не одно число окупаемости, а поверхность по трём killer-параметрам.
Тариф сети, цена пуска и реальный минимум устойчивой загрузки. Каждый не подтверждён документом.
min_load | цена пуска, ₸ | тариф, ₸/кВт·ч | окуп. vs B, лет | окуп. vs A, лет | экономия vs A, млн ₸
0.5 | 0 | 40 | 22.6363 | 22.6363 | 17.2731
0.5 | 0 | 46.25 | 15.8307 | 15.8307 | 24.6988
0.5 | 0 | 50 | 13.4114 | 13.4114 | 29.1542
0.5 | 0 | 60 | 9.5284 | 9.5284 | 41.0353
0.5 | 0 | 70 | 7.389 | 7.389 | 52.9163
0.5 | 5000 | 40 | 22.4676 | 22.4676 | 17.4029
0.5 | 5000 | 46.25 | 15.751 | 15.751 | 24.8238
0.5 | 5000 | 50 | 13.3542 | 13.3542 | 29.2792
0.5 | 5000 | 60 | 9.4995 | 9.4995 | 41.1603
0.5 | 5000 | 70 | 7.3716 | 7.3716 | 53.0413
0.5 | 15000 | 40 | 21.222 | 21.222 | 18.4243
0.5 | 15000 | 46.25 | 15.2912 | 15.2912 | 25.5702
0.5 | 15000 | 50 | 13.0557 | 13.0557 | 29.9485
0.5 | 15000 | 60 | 9.4023 | 9.4023 | 41.5856
0.5 | 15000 | 70 | 7.3275 | 7.3275 | 53.3603
0.5 | 30000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 30000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 30000 | 50 | 7082.5352 | 7082.5352 | 0.055206
0.5 | 30000 | 60 | 9.0584 | 9.0584 | 43.1642
0.5 | 30000 | 70 | 7.1501 | 7.1501 | 54.6844
0.5 | 60000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 60000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 60000 | 50 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 60000 | 60 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.5 | 60000 | 70 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 0 | 40 | 19.0864 | 24.2952 | 16.0937
0.7 | 0 | 46.25 | 13.6483 | 16.5521 | 23.6224
0.7 | 0 | 50 | 11.7186 | 13.9443 | 28.0402
0.7 | 0 | 60 | 8.6317 | 9.7805 | 39.9776
0.7 | 0 | 70 | 6.8195 | 7.5365 | 51.8807
0.7 | 5000 | 40 | 18.4541 | 24.5243 | 15.9434
0.7 | 5000 | 46.25 | 13.3673 | 16.6295 | 23.5124
0.7 | 5000 | 50 | 11.525 | 13.9892 | 27.9502
0.7 | 5000 | 60 | 8.5489 | 9.7939 | 39.9226
0.7 | 5000 | 70 | 6.7752 | 7.5394 | 51.8607
0.7 | 15000 | 40 | 15.2329 | 23.8245 | 16.4117
0.7 | 15000 | 46.25 | 12.1988 | 16.4363 | 23.7888
0.7 | 15000 | 50 | 10.8208 | 13.8698 | 28.1907
0.7 | 15000 | 60 | 8.3315 | 9.7779 | 39.988
0.7 | 15000 | 70 | 6.6656 | 7.5352 | 51.8897
0.7 | 30000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 30000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 30000 | 50 | 7082.5352 | 7082.5352 | 0.055206
0.7 | 30000 | 60 | 7.4364 | 9.5307 | 41.0253
0.7 | 30000 | 70 | 6.2805 | 7.4083 | 52.7788
0.7 | 60000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 60000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 60000 | 50 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 60000 | 60 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.7 | 60000 | 70 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 0 | 40 | 15.5414 | 34.6479 | 11.285
0.9 | 0 | 46.25 | 10.9583 | 21.225 | 18.4217
0.9 | 0 | 50 | 9.2525 | 17.0419 | 22.9435
0.9 | 0 | 60 | 6.7973 | 11.2618 | 34.7192
0.9 | 0 | 70 | 5.4919 | 8.3896 | 46.6053
0.9 | 5000 | 40 | 14.7311 | 36.3056 | 10.7697
0.9 | 5000 | 46.25 | 10.5619 | 21.7013 | 18.0173
0.9 | 5000 | 50 | 8.9709 | 17.3058 | 22.5936
0.9 | 5000 | 60 | 6.6693 | 11.3599 | 34.4192
0.9 | 5000 | 70 | 5.4229 | 8.433 | 46.3653
0.9 | 15000 | 40 | 12.2306 | 36.7224 | 10.6475
0.9 | 15000 | 46.25 | 9.4233 | 22.1319 | 17.6668
0.9 | 15000 | 50 | 8.1823 | 17.5613 | 22.2649
0.9 | 15000 | 60 | 6.3225 | 11.4862 | 34.0408
0.9 | 15000 | 70 | 5.2582 | 8.5054 | 45.971
0.9 | 30000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 30000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 30000 | 50 | 6869.8258 | 7082.5352 | 0.055206
0.9 | 30000 | 60 | 5.5525 | 11.3772 | 34.3668
0.9 | 30000 | 70 | 4.8525 | 8.4566 | 46.2359
0.9 | 60000 | 40 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 60000 | 46.25 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 60000 | 50 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 60000 | 60 | не окупается | не окупается | -0.0018058
0.9 | 60000 | 70 | не окупается | не окупается | -0.0018058

## Инварианты
Жёсткие проверки, которые модель гоняет на каждом прогоне.
Проверка | Результат | Смысл
Баланс мощности каждого часа | 0 невязки | нагрузка + заряд = КГУ + разряд + сеть − сброс
Границы SoC 30–100% | соблюдены | глубокий разряд LFP необратим
Динамика SoC | сходится | SoC[t] = SoC[t−1] + заряд·η − разряд/η
Правило 90% в сценариях B и C | соблюдено | работающий агрегат не ниже 0.9 номинала
Период замкнут по энергии (C) | да | иначе экономия завышается на границе года
Заряд от сети | 0 часов | хранить энергию по 60 ₸ дороже, чем по 22
Одновременный заряд и разряд | 0 часов | физически невозможно
Поагрегатная выработка | сходится | сумма по агрегатам равна выдаче парка
MILP-эталон, optimality gap | 1.39% | цена причинности против идеального прогноза